ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

___________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от  __26.06.2007.____ №  ___55____

(принято     на    4-ом       заседании

городской Думы четвертого созыва)

г.Великие Луки.

О городской целевой  программе

«Повышение надежности систем

теплоснабжения  города Великие

Луки на 2007 год».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 27, 28 Устава муниципального образования «Город Великие Луки», городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить городскую целевую программу «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2007 год».

2. Объемы финансирования городской целевой программы «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2007 год» предусмотреть за счет дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» на 2007 год.

3. Разрешить Администрации города осуществлять финансирование городской целевой программы «Повышение надежности систем теплоснабжения города на 2007 год» за счет средств, поступающих от продажи муниципального имущества.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Великолукская правда. Новости».

Мэр города Великие Луки                                        Председатель  Великолукской

городской Думы

Л. Г. Голубева					                     Н. Н. Козловский

Копия верна:

Управляющая делами

Великолукской городской Думы                                        З. В. Алексеева

Приложение

к решению Великолукской городской

Думы от 26.06.2007. № 55

ПРОГРАММА

«Повышение надежности систем теплоснабжения

города Великие Луки на 2007 год»

Введение

Настоящая Программа разработана на основе следующих документов:

- Федерального закона РФ от 30.12.2004. № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001. № 797;

- письма Госстроя РФ от 06.02.2002. № ВР-609/12 «О методических рекомендациях по разработке региональных программ».

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем теплоснабжения, обеспечивающих комфортные условия проживания людей.

Программа предусматривает ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов, использование современного оборудования с улучшенными техническими характеристиками, внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате реализации Программы повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения города Великие Луки

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» является основным поставщиком тепловой энергии города Великие Луки. Теплоснабжение города в настоящее время обеспечивается от 18 котельных МУП «Тепловые сети». 12 котельных работают на природном газе, 6 – на каменном угле. Общая установленная тепловая мощность котельных составляет 435,606 Гкал/ч, подключенные нагрузки равны 238,877 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной мощности в целом по определению составляет 54,8%.

Кроме того, тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения городских объектов поставляют ведомственные котельные ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ОАО «Зернопродукт» и др. Транспортировка  распределение тепловой энергии производится по тепловым сетям нескольких типов: закрытой двухтрубной и ИТП для нужд горячего водоснабжения, закрытой четырехтрубной, открытой двухтрубной. По состоянию на 01.01.2007. на балансе предприятия находится 124,84 км теплосетей в двухтрубном исчислении.

Такое разнообразие систем теплоснабжения является следствием постепенного развития города при отсутствии единого технического руководства развитием теплоснабжения.

Система теплоснабжения города Великие Луки формировалась в 70…80-е годы прошлого столетия и в настоящее время достигла критического уровня. Физическое и моральное старение оборудования котельных и тепловых сетей обуславливает низкое качество и надежность теплоснабжения населения. Процент износа оборудования в целом по предприятию превышает 50%, по котельной «Центральная» (бывшая ТЭЦ ЗАО ВЛВРЗ) износ составляет 100%, по котельной № 15 (бывшая котельная ОАО «Импульс») – 72,2%. ТЭЦ, переданная на баланс МУП «Тепловые сети» в 2002 году, работает в режиме отопительной котельной по причине высокой себестоимости электроэнергии и отказа ОАО «Псковэнерго» от ее приобретения.

С 2000 по 2004 год МУП «Тепловые сети» на баланс были переданы котельные №№ 2 (ТЭЦ), 10, 12, 13, 15, 16, 18 с присоединенными тепловыми сетями, состояние которых требовало и постоянно требует капитальных ремонтов. При передаче объектов не были проведены передающей стороной необходимые ремонты, которые теперь выполняются предприятием за счет собственных средств.

На котельных №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25 эксплуатируются котлы, отслужившие нормативный срок, по результатам обследования выявлен сверхдопустимый износ и необходимость замены поверхностей нагрева котлов. В аварийном состоянии находятся подогреватели котельных, аккумуляторные баки, питательные насосы котельных №№ 4, 8, котлы, системы автоматики, питающие кабельные линии котельной № 15 и котельной «Центральная». На источниках теплоснабжения частично отсутствуют приборы учета тепловой энергии. Котельные оснащены, как правило, оборудованием с низким коэффициентом полезного действия (КПД), системы автоматики не обеспечивают оптимального процесса горения топлива.

Сложная обстановка сложилась по автоматике безопасности, автоматике регулирования на котельных. На протяжении ряда лет не производилась замена указанного оборудования, которое на текущий момент полностью морально и физически изношено. Процент износа систем автоматики составляет по предприятию более 80%, при этом на котельных №№ 1, 2, 4, 8, 11, 15, «Центральная» износ составляет 100%. Автоматика безопасности не обеспечивает в полной мере надежную и безопасную эксплуатацию котлов. Отсутствие автоматики регулирования снижает экономические показатели работы теплогенерирующего оборудования и приводит к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Из всего технического оборудования систем теплоснабжения в наиболее неблагоприятном состоянии находятся тепловые сети. Из года в год возрастает аварийность на тепловых сетях. Планы ремонтных работ из-за отсутствия финансовых ресурсов выполняются на 40…55%.

Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции прокладываются в мизерных объемах. Географическое расположение г. Великие Луки в низменной местности с высоким уровнем грунтовых вод обуславливает подтопление и заливание каналов теплотрасс. Фактически теплопотери на отдельных участках теплотрасс достигают 30…50%.

Все вышеперечисленное может привести к техногенным катастрофам, взрыву котлов, нарушению теплоснабжения потребителей на длительный период, человеческим жертвам среди персонала котельной и жителей близлежащих жилых микрорайонов, кроме того, эксплуатация неисправного вследствие физического износа оборудования противоречит требованиям Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Эксплуатация котельных может быть запрещена органами Госгортехнадзора РФ.

Паспорт

к городской целевой программе

«Повышение надежности систем теплоснабжения

города Великие Луки на 2007 год»

| Наименование программы | «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2007 год» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Великие Луки, пр. Ленина, д. 24 |
| Основные разработчики программы | МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки |
| Цели и задачи программы: | 1. Повышение надежности системы теплоснабжения города Великие Луки. 2.Снижение потерь теплоэнергии в трубопроводах. 3.Устранение опасности чрезвычайных ситуаций. 4. Применение современных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. 5. Снижение вредных выбросов в атмосферу. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2007 год |
| Перечень основных мероприятий | Июль-август 2007 г. – приобретение необходимого оборудования; июль-сентябрь 2007 г. – проведение ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей; июль-октябрь 2007 г. – проведение ремонтных работ по модернизации и реконструкции оборудования котельных |
| Исполнители программы | По итогам конкурса |
| Объем и источники финансирования | Сумма инвестиций – 8000575,7 руб. Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение потерь теплоэнергии в реконструируемых участках трубопроводов на 91,2 Гкал или 51%. 2. Экономический эффект от замены баков- аккумуляторов и подогревателей по плану составит 120,6 тыс. руб. 3. Повышение надежности и качества теплоснабжения населения города. |
| Органы координирования и инспектирования | 1. Администрация города. 2. Великолукская городская Дума. 3. Территориальное финансовое управление ГГФУ по г. Великие Луки Псковской области. 4. МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки. |

Основные цели и задачи программы

Главная цель городской целевой программы:

- повышение надежности системы теплоснабжения города Великие Луки;

- снижение потерь теплоэнергии в трубопроводах;

- применение современных трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции;

- снижение вредных выбросов в атмосферу.

Технико-экономическое обоснование программы «Повышение надежности систем теплоснабжения города Великие Луки на 2007 год».

К первоочередным работам, требующим инвестирования, относятся замена участков магистральных теплотрасс, срок эксплуатации которых составляет от 19 до 40 лет. Среди них:

- теплотрасса ТК 55 до ТК 57 Dу 150 мм длиной 72 п.м, введена в эксплуатацию в 1967 году, подает тепло на 10 жилых домов по ул. Заслонова, Щорса, Герцена;

- теплотрасса от ТК 128 до ТК 20 Dу 200 мм  длиной 50 п.м, проходит под ул. Вокзальной, в эксплуатации 32 года. По ней подается тепло на 36 жилых домов по ул. Ползунова, пр. Гагарина, ул. Фабричной, Новостроевской, Нелидовской, детский сад № 21, ПГУПС и общежитие университета;

- теплотрасса от ТК 18 до жилого дома по ул. Гражданской, 28 Dу 259 мм длиной 74 п.м, срок эксплуатации – 19 лет, за последние годы устранено 7 утечек, износ – 100%. На нее подключено 15 жилых домов по ул. Гражданской, Пескарева, Дружбы, школа № 13, д/сад «Росинка», бассейн;

- теплотрасса Dу 150 мм длиной 72 п.м от ТК 33 через пр. Гагарина до жилого дома № 19, срок эксплуатации – 36 лет. Подключено 4 жилых дома по пр. Гагарина. При проведении гидравлических испытаний данный участок не выдержал проверку на прочность, в настоящее время имеется разрыв трубопровода под проезжей частью пр. Гагарина.

Учитывая значимость и ответственность этих участков магистральных теплотрасс, проходящих под проезжей частью улиц, их предлагается выполнить в ППУ – изоляции, что снизит потери тепловой энергии на 91,2 Гкал/год или 51% и увеличит безаварийный срок службы теплотрассы до 25-30 лет.

Технико-экономическое обоснование

применение труб в ППУ - изоляции

| № п/п | Наименование участка | Годовые тепловые потери |  | Экономический эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щие | В ППУ изоляции |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ж/дома № 19 по пр. Гагарина до ТК-33 (Ду=150; L=72,0 м) | 40,38 | 21,46 | 12,69 |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК-55 до ТК-57 по ул. Заслонова (Ду=150; L=72,0 м) | 40,38 | 21,46 | 12,69 |
| 3 | Участок тепловой сети от ТК-128 в сторону ТК-20-14 по Вокзальной (Ду=200; L=50,0 м) | 35,71 | 18,08 | 6,49 |
| 4 | Участок тепловой сети от ТК-18 до ж/дома № 28 по ул. Гражданской (Ду=250; L=74,0 м) | 61,64 | 25,88 | 23,07 |
|  | ВСЕГО: | 178,11 | 86,88 | 54,95 |

Среди оборудования котельных первоочередной замены требуют:

- бак-аккумулятор горячей воды котельной № 3 объемом 50 м3, износ нижней половины бака достигает 80%, сварочные швы имеют коррозионные повреждения по всей длине. Неоднократно ремонтировался наваркой полос металла толщиной 5 мм, шириной 200 мм, различной длины. Находится в непосредственной близости от жилых домов и здания поликлиники;

- бак-аккумулятор котельной № 4 объемом 300 м3, введен в эксплуатацию в 1982 году, износ нижней половины бака достигает 80%, износ днища – 50%, ремонтировался неоднократно. Бак на котельной один и при выходе его из строя резерва нет и подача горячей воды населению будет невозможна. Кроме того, бак находится рядом с жилыми домами и учебным корпусом гуманитарного института;

- пароводяные подогреватели сетевой воды для отопления ПП1-53-7IV котельных №№ 15, 8, 7, 4, 1 имеют срок службы 20-30 лет и износ стенок корпуса превышает 80%. Толщина стенок латунных трубок уменьшилась до 0,8 мм, заглушено до 30% трубной части, что значительно уменьшает их коэффициент полезного действия и ведет к непроизводительному расходу тепла.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

необходимости замены изношенного оборудования котельных

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт. | Плановые затраты на ремонт в 2007 году |  | Требуемые затраты по состоянию оборудования на 2007 г. |  | Экономический эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. – час. | руб. | чел. – час. | руб. | чел. – час. | руб. |
| 1 | Бак аккумулятор V=50м3 (котельная № 3) | 1 | 25 | 2113,9 | 61 | 28440,8 | 36 | 26326,9 |
| 2 | Бак аккумулятор V=300м3 (котельная № 4) | 1 | 61 | 4887,6 | 92 | 71666,6 | 31 | 66779,0 |
| 3 | Подогреватели ПП1-53-7-IV (котельные №№ 1, 4, 7, 8, 15) | 5 | 140 | 40077,5 | 250 | 61353,0 | 110 | 21275,5 |
| 4 | Подогреватель ПП 2-17-IV (котельная № 4) 17 м2 | 1 | 18,5 | 4057,8 | 50 | 5990,0 | 31,5 | 1932,2 |
| 5 | Подогреватель ВП типа 14-273х4000-Р-2, двухсекционный (котельная № 4) | 1 | 25 | 8015,5 | 50 | 12270,6 | 25 | 4255,1 |
|  | ВСЕГО: |  | 269,5 | 59152,3 | 503 | 179721,0 | 233,5 | 120568,7 |

Экономический эффект от замены баков-аккумуляторов и подогревателей по плану составит 120,6 тыс. руб.

Перечень мероприятий

к городской целевой программе «Повышение надежности систем теплоснабжения

г. Великие Луки на 2007 год»

| № п/п | Наименование объектов | Объект | Адрес объекта | Срок исполнения | Финансирование руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подогревателя ПП1-53-7-IV - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 1 | ул. Пушкина | июль- август июль-октябрь | 332259,67 |
| 2 | Замена аккумуляторного бака V=50м3 - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 3 | ул. К. Либкнехта | июль-август июль-октябрь | 500943,88 |
| 3 | Замена аккумуляторного бака V=300м3 - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 4 | ул. Гастелло | июль-август июль-октябрь | 1929502,37 |
| 4 | Замена подогревателя ПП1-53-7-IV - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 4 | ул. Гастелло | июль-август июль-октябрь | 332259,67 |
| 5 | Замена подогревателей ПП2-17-7-IV ВП-14 (273*2) - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 4 | ул. Гастелло | июль-август июль-октябрь | 339247,95 |
| 6 | Замена подогревателя ПП1-53-7-IV - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 7 | пр. Гагарина | июль-август июль-октябрь | 332259,67 |
| 7 | Замена подогревателя ПП1-53-7-IV - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 8 | ул. Холмская | июль-август июль-октябрь | 332259,67 |
| 8 | Замена подогревателя ПП1-53-7-IV - приобретение оборудования - монтаж оборудования | Котельная № 15 | ул. Гоголя | июль-август июль-октябрь | 332259,67 |
| 9 | Ремонт участка теплосети от жилого дома № 19 пр. Гагарина до ТК-33 - приобретение материалов - прокладка теплотрасс | Котельная № 2 | ул. Новоселенинская | июль-август июль-сентябрь | 817446,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Ремонт участка теплосети от ТК 55 до ТК-57 ул. Заслонова - приобретение материалов - прокладка теплотрасс | Котельная № 2 | ул. Новоселенинская | июль-август июль-сентябрь | 750242,11 |
| 11 | Ремонт участка теплосети от ТК-128 в сторону ТК-20-14 ул. Вокзальная - приобретение материалов - прокладка теплотрасс | Котельная № 15 | ул. Гоголя | июль-август июль-сентябрь | 771999,86 |
| 12 | Ремонт участка теплосети от ТК-18 до жилого дома № 28 ул. Гражданская - приобретение материалов - прокладка теплотрасс | Котельная № 15 | ул. Гоголя | июль-август июль-сентябрь | 1229894,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8000575,70 |